技术参数及要求：

1.建设目标与任务

根据湖北省中小企业服务中心机房网络设备热量计算和机房面积环境情况综合考虑，在现有的机房空调制冷量的基础上，机房需增加制冷量为≥24KW的空调系统。

本项目空调制冷系统建设项目要求保证制冷系统的可靠性、稳定性，在精密空调的配置策略上，要求在总冷量得到保证的前提下，选用双系统空调配置方式，提高系统的安全性，防止空调出现故障后，导致空调制冷量不足，所造成的高风险情况出现。

同时在建设中考虑空调设备送风距离及防止备用设备切换产生局部热点。

2.需求内容

2.1产品清单

| 序号 | 名称 | 简要技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 总冷量≥24KW，下送风，EC风机 | 1台 | 下送风，上回风 |
| 2 | 空调监控管理系统 | 要求对新增精密空调亓行进行远程管理、参数查询、空调报警 | 1套 | 要求系统提供环境监控系统集成 |
| 3 | 注：新增空调制冷系统均要求为：按双系统（双压缩机、双制冷回路、双膨胀阀、双室外冷凝器）、EC风机设计· |  |  |  |

2.2技术参数

2.2.1技术服务要求

投标人负责对机房专用精密空调主机设备、铜管、室内外机间电缆、控制线、含市电配电柜至精密空调处电缆等所有设备材料的采购和安装，并且负责空调室内机、室外机的支架的制做，按设计完成整个系统的安装调试；并且要求精密空调冷凝水采用独立的排水系统，空调冷凝水经立管排放至室外，排水立管顶端与大气相通。

投标人对设备的完整性、成套性负责；如工程所需设备材料在清单中有遗漏，投标人需在投标时说明，并包含在投标总价中，招标人不负责这部分费用。

投标人负责设备和材料的现场卸货、转运(含二次转运)、工地现场拼装、清点、保管等。

如恒温恒湿精密空调无法整机进电梯上楼，需要在1楼解体拆卸后，在4楼机房现场重新装配。

机房空调安装、搬运、拆卸、组装过程中，如损坏数据中心、办公室设施：电梯、墙体、柜体家具，地板、彩钢板、吊顶需要负责以相同型号、规格、颜色、安装方式恢复原样，安装厂商需要负责因安装导致的现场污染处理。

2.2.3 机组性能技术要求

空气调节系统所选用的空调类型

机房《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备：

| 项目 | A级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 |
|  | 222C | 202C |
| 相对 湿度 | 45%~65% |  |
| 温度变化率 | 5C/h并不得结露 |  |

（1）机房专用空调应采用EC节能直联风机，送风余压具有可调性，并且根据现场环境情况可以设定风机在定风量及定风压条件下送风。拒绝接受低效率皮带传动风机。（甲方委托第三方检查、验收）

（2）室外冷凝器风机必须是低噪音，在用户室外机现场5米自由空间内噪音必须≤38db。

（3）机组采用智能控制器，具有分组联动功能，多台机组的轮值切换控制和远程联网控制功能，支持备份、轮询、避免竞争运行。

（4）下送风上回风机房恒温恒湿机房专用空调应采用“V”字形大面积开窗式亲水铜铝换热器室内蒸发器，不得采 “/”型蒸发器，避免气流扰动产生噪音。提高室内蒸发器及气流的换热效率。能效比≥3.0。

（5）空调具有相序自动检测功能，确保设备安全。室内机和室外机之间设置隔离阀以便于机组更新和维护。

（6）精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，要求采用精确温湿度控制技术的谷轮高效涡旋压缩机机组。压缩机采用螺口连接提高机组维护的便利性，并且要求兼容采用环保制冷剂。

（7）机房专用空调的除湿性能：为达到快速除湿的目的，采用电子膨胀阀进行快速除湿；除湿模式下，通过改变蒸发器的运行面积以降低蒸发温度来达到除湿的目的，在除湿过程中风量保持不变，以保证机房内温度场的均匀）不变；以保证制冷管路中冷凝温度精确控制，提高空调机组可靠的性能和高效率。机房精密空调机组采用电子膨胀阀，拒接使用机械式热力膨胀阀。

（8）机房专用空调的室外机组：室外机组应该采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，室外机组采用无级变速控制器；室外机组必须采用适应环境温度45℃的冷凝器，以确保本地高温天气时机组能正常运行。

（9）机房专用空调的加湿性能：采用可在场地拆卸清洗的电极式加湿器。加湿器应具有对水垢或杂质进行清洗的功能，所选用电极式加湿器的电极应可以在场地进行清理及更换，加湿器可以重复利用及长期使用。

（10）冷媒管路设置安全阀，以提高系统的安全性和可维护性。

（11）空调室内机组与室外机组为同一生产厂商，要求室外冷凝器管路，使用铜管，不接受铝管材料。

（12）室外风机采用无极调速控制，根据铜管压力变化自动调节，冷凝风机速度，以实现节能。不得使用压力开关启、停控制室外风机。

（13）要求所有空调提供RS485通讯接口及标配通讯协议，供环境监控系统进行监控。

2.2.5空调监控系统

空调运维管理系统要求具备如下功能：

对精密空调，进行集中监控及管理，并且具有报警功能。需要做好信息的分类、查询功能。

2.2.6设计安装应当遵循的标准与规范

下列标准中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款，投标人所提供的设备均按上述标准和规程进行设计、制造、检验和安装。

《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

ANSI-TIA-942-2005标准

2.2.7★符合的性能技术条款列表如下：（★项为必须满足条款）

（1） 空调设备部分：

a.新增空调制冷系统均要求为：按双系统（双压缩机、双制冷回路、双膨胀阀、双室外冷凝器）、EC风机设计；

b.机房专用空调应采用EC节能直联风机，送风余压具有可调性，并且根据现场环境情况可以设定风机在定风量及定风压条件下送风。拒绝接受低效率皮带传动风机。

c.室外冷凝器风机必须是低噪音，在用户室外机现场5米自由空间内噪音必须≤38db（A）。

详细功能要求：

详细功能要求（★为必需满足项）

★空调室内风机应采用EC节能直联风机。

★空调应采用“V”字形换室内蒸发器。

空调室外风机：风机调速器控制不同环境温度的转速，保证良好运行效果与节能。

室内机和室外机之间设置隔离阀以便于机组更新和维护。

压缩机采用螺口连接提高机组维护的便利性。

采用智能控制器，带485通讯接口，具有分组联动功能，支持备份、轮询、避免竞争运行。

★控制系统：应具有先进的微处理控制器；应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；具有LCD大屏幕显示器，能显示温湿度及各组件的运行状态的功能，并能显示蒸发器出口过热度和压力

为方便日后维护和节省安装空间,空调必须选用全正面维护，无需侧面维修通道。

室外冷凝器风机必须是低噪音，在用户室外机现场5米自由空间内噪音必须≤35db（A）

室内蒸发器采用V型系列，能效比》=3.0。

★ 具有本系统原厂商针对本项目的原厂唯一支持授权书

本区域内具有专门针对本项目维保产品的备品/备件，并且在当地具有售后服务工程师

每年承诺提供6次例行性定期预防保养服务

★所投精密空调在《节能产品政府采购清单》 内具有节能产品厂商、品牌及型号（应同时在投标文件中注明位置）

并且厂家具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书。

★精密空调产品3C检测认证、

列间空调产品3C检测认证、

全国工业产品生产许可证”。

★环境管理体系认证证书IS014001、

★质量体系认证证书ISO9001；

职业健康安全管理体系认证证书(OHSAS18001)

全国绿色低碳承诺企业证书

★GMPI空调器综合实验室合格证书

CRAA产品认证证书

高新技术企业证书

新风净化机要求：

1、适用于IDC机房的柜式机型，

2、标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间；

3、多档调速风机；

4、大屏幕液晶控制器；

5、断电恢复自启动；

6、程序化定时开关机设置功能；

7、优质风机，整体设计工作寿命高达30000h以上；风量大，噪音低，经久耐用。